Отчёт

по качеству питьевой воды,

подававшейся в централизованную систему питьевого водоснабжения

цехом ОСВ ООО «АВК»

за период с 01.01.19 г. по 31.12.19 г.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ПДК | Коли чество анализов | Концентрация | НД на методику измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min | Max | Среднее |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6-9 | 730 | 6,8 | 8,1 | 7,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | ≤ 1000 | 22 | 212 | 374 | 280 | ПНД Ф 14.1:2:4.114 |
| 3 | Жёсткость общая | 0 Ж | ≤ 7,0 | 21 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | ГОСТ 31954 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | ≤ 5,0 | 384 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 24 | 0,0062 | 0,0190 | 0,0094 | ПНД Ф 14.1:2:4.128 |
| 6 | Анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 25 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ПНД Ф 14.1:2:4.158 |
| 7 | Фенолы (общие и летучие) | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 23 | менее 0,0005 | 0,00096 | 0,00075 | ПНД Ф 14.1:2:4.182 |
| 8 | Алюминий | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 725 | 0,020 | 0,504 | 0,197 | ПНД Ф 14.1:2:4.181 |
| 9 | Барий | мг/дм3 | ≤ 0,7 | 11 | менее 0,05 | 0,068 | менее 0,05 | ГОСТ 31869 |
| 10 | Бор суммарно | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 11 | менее 0,05 | 0,099 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.36 |
| 11 | Бериллий | мг/дм3 | ≤ 0,0002 | 11 | менее 0,00002 | менее 0,00002 | менее 0,00002 | ПНД Ф 14.1:2:4.140 |
| 12 | Железо (общее вал.) | мг/дм3 | ≤ 0,3 | 51 | 0,051 | 0,290 | 0,091 | ПНД Ф 14.1:2:4.50 |
| 13 | Кадмий | мг/дм3 | ≤ 0,001 | 12 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 14 | Марганец | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 23 | 0,003 | 0,0183 | 0,0069 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 15 | Медь | мг/дм3 | ≤ 1,0 | 18 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 16 | Молибден | мг/дм3 | ≤ 0,25 | 11 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 17 | Мышьяк | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 11 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 18 | Никель | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 14 | менее 0,001 | 0,00108 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 19 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | мг/дм3 | ≤ 2,6 | 14 | 0,121 | 0,34 | 0,194 | ГОСТ 33045 (метод А) |
| 20 | Нитрит-ионы | мг/дм3 | ≤ 3,0 | 13 | менее 0,003 | 0,004 | менее 0,003 | ГОСТ 33045 (метод Б) |
| 21 | Нитрат-ионы | мг/дм3 | ≤ 45 | 13 | 0,75 | 3,60 | 2,28 | ПНД Ф 14.1:2:4.4 |
| 22 | Ртуть суммарно2 | мг/дм3 | ≤ 0,0005 | 11 | менее 0,00005 | 0,00018 | 0,0001 | ПНД Ф 14.1:2:4.160 |
| 23 | Свинец | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 11 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 24 | Селен | мг/дм3 | ≤ 0,01 | 11 | менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 25 | Стронций | мг/дм3 | ≤ 7 | 11 | менее 0,5 | 0,7 | 0,59 | ГОСТ 31869 |
| 26 | Сульфаты (сульфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 500 | 14 | 34 | 79 | 67 | ГОСТ 31940 |
| 27 | Фторид-ионы (фториды) | мг/дм3 | ≤ 1,5 | 13 | 0,105 | 0,33 | 0,218 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 |
| 28 | Хлорид-ионы (хлориды) | мг/дм3 | ≤ 350 | 13 | 21 | 47 | 32 | ПНД Ф 14.1:2:4.111 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | Хром (VI) | мг/дм3 | ≤ 0,05 | 12 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | ГОСТ 31956 (метод А) |
| 30 | Цианиды | мг/дм3 | ≤ 0,035 | 12 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | ГОСТ 31863 |
| 31 | Цинк | мг/дм3 | ≤ 5,0 | 14 | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 | ГОСТ 31870 (метод 1) |
| 32 | Гамма – ГХЦГ (линдан) | мкг/дм3 | ≤ 2,0 | 15 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
| 33 | ДДТ(4,4ʹдихлордифенилтрихлорэтан) | мкг/дм3 | ≤ 2,0 | 15 | менее 0,1 | менее 0,1 | менее 0,1 | ГОСТ 31858 |
| 34 | 2,4-Д | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 12 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | ГОСТ 31941 |
| 35 | Хлороформ | мг/дм3 | ≤ 0,2 | 146 | 0,05 | 0,20 | 0,12 | ГОСТ 31951 |
| 36 | Хлор остаточный активный | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 8760 | 0,80 | 1,16 | 1,02 | ПНД Ф 14.1:2:4.113 |
| 37 | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 730 | 0,35 | 0,59 | 0,46 | ГОСТ 18190 (раздел 3) |
| 38 | Полиакриламид | мг/дм3 | ≤ 2,0 | 732 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | ГОСТ 19355 (раздел 2) |
| 39 | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | мг/дм3 | ≤ 10 | 12 | 2,2 | 3,8 | 2,8 | ПНД Ф 14.1:2:4.215 |
| 40 | Полифосфаты (по РО4-3) | мг/дм3 | ≤ 3,5 | 13 | 0,045 | 0,190 | 0,106 | ГОСТ 18309(метод А) |
| 41 | Запах | балл | ≤ 2 | 732 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ Р 57164 |
| 42 | Привкус | балл | ≤ 2 | 736 | 1 | 1 | 1 | ГОСТ Р 57164 |
| 43 | Цветность | градус цветности | ≤ 20 | 779 | 9,1 | 17,4 | 12,4 | ГОСТ 31868 |
| 44 | Мутность | ЕМФ | ≤ 2,6 | 800 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | ПНД Ф 14.1:2:4.213 |
| 45 | Температура | °С | - | 736 | 1,0 | 21,3 | 9,0 | - |
| 46 | Щелочность общая | ммоль/дм3 | - | 736 | 1,41 | 2,99 | 2,03 | ГОСТ 31957 (п.5.4.2 способ 1) |
| 47 | Стабильность | - | - | 147 | 0,86 | 1,04 | 0,99 | - |
| 48 | Зоопланктон | экз/м3 | - | 48 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - |
| 49 | Фитопланктон | кл./см3 | 1000 | 48 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - |
| 50 | Бромдихлорметан | мг/дм3 | ≤ 0,03 | 25 | 0,012 | 0,026 | 0,019 | ГОСТ 31951 |
| 51 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 425 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 52 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | отсутствие | 425 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 53 | Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | ≤50 | 422 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 54 | Колифаги | БОЕ /100 см3 | отсутствие | 65 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 55 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор/20 см3 | отсутствие | 30 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.1018 |
| 56 | Цисты патогенных кишечных простейших | Число цист/50дм3 | отсутствие | 12 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.2314 |
| 57 | Ооцисты криптоспоридий | Число цист/50дм3 | Отсутствие | 12 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.2314 |
| 58 | Ортофосфаты (фосфат-ионы) | мг/дм3 | ≤ 3,5 | 12 | 0,039 | 0,190 | 0,099 | ГОСТ 18309 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59 | Удельная суммарная a – радиоактивность | Бк/кг | ≤ 0,2 | 1 | - | - | 0,073 | МВИ суммарной объемной активности альфа-излучающих и бета-излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометра |
| 60 | Удельная суммарная b – радиоактивность | Бк/кг | ≤ 1,0 | 1 | - | - | менее 0,2 |  |
| 61 | Кобальт | мг/дм3 | ≤ 0,1 | 1 | - | - | менее 0,015 | ПНД Ф 14.1:2:4.139 |
| 62 | Магний | мг/дм3 | - | 1 | - | - | 9,21 | ГОСТ 31869 |
| 63 | Акриламид | мкг/дм3 | ≤ 10 | 3 | - | - | менее 0,05 | НДП 30.1:2.126 |
| 64 | Акриловая кислота | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 3 | - | - | менее 0,05 | НДП 30.1:2.116 |
| 65 | Яйца гельминтов | Число яиц/50 дм3 | Отсутствие | 12 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | МУК 4.2.2314 |